「自家用電気工作物のための」

電気災害とその対応

著　者　　矢　島　藤　一

はじめに

電気災害と一口に言っても、その範囲は広く、この小冊子に細部に当たって詳述することはできません。ここでは、電気設備・機器と人との兼ね合いから発生する、いろいろな現象を基に、人の兼ね合いを中心として記述することとします。

この災害の発生状況を観察するときに、設備事故から発生するもの20％、人の行動から発生するもの80％という一般的な例があります。このように災害の発生の裏には人の意識に係わる起因が絡んでいます。このことを、ヒューマンエラーいっていう場合があります。そこには解析の難しい課題が数多くあります。ヒューマンエラーを是認したら災害の起因を解明することはできません。

電気は文化のバロメータと言われるように、現代社会おいては一時も無くてはならないものです。人類の文化的遺産でもあります。電気現象は太古以来その現象が認められている反面、人類の遺産として、電気エネルギーを利用し、人類の生活面役立てようとする技術は100年の歴史を辿るというものです。

この間の、電気技術の利用は急速かつ、広範に及んでいます。電子（電気）技術、通信技術、制御技術、情報技術等基礎技術を基として細分化されつつあらゆる社会生活の末端にまで及んでいます。したがって、電気無くして社会は成り立ちません。

私たち電気技術者は、これらの電気設備をおもりしている段階で、数々の知りえない現象やら災害・事故に遭遇することがあります。電気は非常に便利なものである反面、目に見えない不思議な物理現象です。電気を知らない方は「電気は怖いものだという認識」があるのも事実です。

共通認識としては、ありとあらゆる部門に浸透して「寸時も欠かすことが出来ない」ということです。しかし、電気そのものの災害或いは事故に会わないと、その怖さが判らないというのが一般的です。知りえない現象が数々あり、予期しえない現象に遭遇したときに、どうするかと言った予防措置的対応が常に求められています。電気技術者が常に念頭においていることに次の3点があります。

- 電気の供給支障事故(災害・事故による停電等)を無くすこと。

- 電気エネルギーが起因となって発生する火災・爆発を無くすこと。

- 電気エネルギーの暴走による人身傷害を無くすこと。

このような災害・事故は、電気災害の広域化につながり、社会的なパニックに発展することさえ想定されます。ここでは、広範囲にわたる技術的内容を詳しく記述することは本位ではなく、発電から消費までの色々な諸問題は専門書に譲り、自家用電気工作物を中心とした一般常識の範囲内の問題を解説してみたいと考えます。

人と物との兼ね合いは、電気技術のみでは解明できません。このため、次のような分野についても、知識を広めたいと考えます。

- 人間工学

- 安全心理学

- ヒューマンエラー

- 信頼性管理

- 労働安全衛生管理

- OSHMS体制

- 法令との関連

災害・事故の発生は、「リスクの発生」と捉え、相対的にリスクの解明に取り組むことも必要です。このための手法として、発生したリスクを基に、「リスクアセスメント」の手法が進んでいます。さらに、これを発展して「リスクマネジメント」を体形つける必要があるものと考えます。

10/16/2004

電気災害とその対応

目　　　次

- 電気災害の概念

1－1　電源の停止と対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－1

1－2　停電しは

(1)　自然現象　　(2)　電源供給支障

(3)　波及事故

1－3　停電とその対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－3

(1)　停電による影響　　(2)　停電に対応する施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－4　人身傷害とその対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－4

1　電気設備の絶縁化とフェイルセーフ　　　　　　　　　　　　　　　　　1－5

(1)　特別高圧　　(2)　高圧

(3)　低圧　　(4)　フェイルセーフ化

1－5　感電災害の実際　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－6

(1)　感電に係わる機器類の特長　　(2)　感電の季節別と特長

(3)　電気取扱者の特長　　(4)　一般取扱者の特長

1－6　電気による火災・爆発事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－10

- 電気による火災・爆発事故

- 電気機器等から発生する火災原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－11

(1)　各種スイッチ類　　(2)　配線コード類

(3)　電熱器具　（4）照明器具

（5）電線コード類　（6）電気機器

（7）変電設備

3　危険物の爆発災害・事故の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－15

（1）高電圧の火花　　（2）短時間の弧光放電

（3）電気接点等における微小火花　　（4）静電気エネルギー

（5）危険性の排除　　（6）発火現象の概要

1－7　電気災害の怖さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－18

（1）電気の供給支障　　（2）人身傷害

（3）火災・爆発の防止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－20

第2章　感電災害の防止

2－1　感電災害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－1

（1）　感電災害とは	（2）感電災害の状況

（3）感電災害の主因

2－2　人体の反応	2－3

1　電気抵抗と人体

2　感電と生体	2－3

（1）感電態様　　（2）心室細動

（3）保護等級

3　感電と保護	2－5

（1）許容接触電圧　　（2）保護設置の定義

（3）電圧別の安全性　　（4）保護接地

2－3　電気機器および保護	2－7

（1）安全な設備　　（2）不安全状態の設備

1　漏電遮断器の知識	2－8

（1）用語の定義　　（2）漏電遮断器の適用範囲

（3）漏電遮断器設置の留意点　　（4）漏電遮断器の適正配置

（5）留意事項

2　保護具・防護具・防具	2－11

（1）保護具・防護具・防具の性能と扱い

3　安全作業手順	2－14

（1）安全作業手順の項目　　(2)　作成の方法

（3）電気安全に必要な準備工程　（4）安全作業手順書の作成

（5）作業指揮者の役割

4　救急措置	2－18

（1）呼気蘇生法　　（2）気道開放の方法

（3）送気の方法　　（4）注意事項

5　保護具等と災害事例図

(1)　 高圧保護手袋　　(2)　低圧保護手袋

(3)　電気作業用の完全防護服装　　(4)　昇柱作業零図

(5)　ハタキによる災害事例図　　(6)　高圧キュービクル内の感電例　　　2－24

2-4　死亡災害の事故例

1　50年まえの感電死傷事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－25

2　最近起こった災害・事故の事例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－27

第3章　電気設備と接地等の管理

3－1　電気絶縁とフェイルセーフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－1

3－2　電気絶縁物の性質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－1

3－3　有機固体絶縁材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－3

（1）繊維質材料　　（2）繊維質加工材料　　（3）特殊絶縁紙

（4）天然樹脂　　（5）天然ゴム　　（6）蝋類

3－4　人造固体絶縁材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－5

（1）合成樹脂　　（2）熱可塑性樹脂　　（3）熱硬化性樹脂

（4）合成ゴム

3－5　気体―液体絶縁材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－7

（1）気体絶縁材料　　（2）液体絶縁材料

（3）絶縁油の種類　　（4）絶縁油の劣化とその防止方法

3－6　天然無機固体絶縁材料および人造無機固体絶縁材料　　　　　　　　　　3－8

（1）雲母及び雲母製品　　（2）石綿及び石綿製品

（3）人造無機固体絶縁材料

3－7　遮蔽材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－10

（1）電気機器の遮蔽　　（2）電磁波の遮蔽　　（3）電気設備の人体保護

3－8　電気設備と接地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－10

1　保安用接地線の制限　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－11

（1）Ａ種接地工事　　（2）　Ｂ種接地工事　　（3）　Ｃ種接地工事

（4）Ｄ種接地工事　　（5）　接地の維持

2　機能の維持　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－11

3　高周波接地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－11

（1）接地線の太さ　　（2）接地導線でループを作ること

（3）接地導線の距離と短縮

4　接地形態　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－12

5　接地の保全　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－13

（1）接地抵抗の定義　　（2）接地極の維持　　（3）　接地測定時の問題点

（4）接地抵抗　　（5）接地抵抗の変動

6　接地抵抗に係わる災害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－15

（1）接地の問題点　　（2）　設備の移設時に接地の無設置

（3）接地線が外れるか断線　　（4）　その他いろいろな設置線トラブル

3－9　予防保全の効果的実施方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－16

（1）安全作業を進めるために　　（2）安全の効果的実施方法

（3）電気設備の人体保護

3-10　設備保全の効果的実施方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－22

（1）事後保全　　（2）予防保全　　（3）一般点検の内容

（4）予防保全の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3－24

- 雷と高調波の対応

4－1　雷　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－1

1　雷について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－1（1）　建物等の雷保護　　（2）　サージについて

2　避雷器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－3

（1）　雷被害対策の基本　　（2）　避雷器

（3）　雷による被害例と保守　（4）　避雷器の必要性

（5）　ＰＡＳ（ＰＧＳ）の雷害対策

3　雷保護の動向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－9

（1）　室内機器への影響　　（2）　機器の雷害対策

（3）　無線機器の雷害対策

4－2　高調波対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－12

1　抑制の基本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－12

2　抑制の内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－13

（1）　高調波流出電流の上限値　　（2）　高調波対策の実施

（3）　高調波発生機器　　（4）　高調波抑制の概念

（5）　高圧設備規程（高調波対策の部分抜粋）

3　高調波の影響例　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－16

（1）影響　　（2）　保守対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4－17

(3)　高調波除去の一例　　(4)　高調波対策の方法　　　　　　　　　　　4－19

第５章　火災・爆発災害

5―1　電気火災の現象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－1

1　電気火災の一般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－1

（1）電気火災　　（2）低圧の電気火災

(3）出火危険性　（4）高圧電気設備の危険性

5－2　危険物の着火源とその対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－8

1　着火性物質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－8

（1）危険性物質　　（2）可燃性物質

（3）着火と電気設備

2　着火源　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－9

（1）熱　　（2）電気火花・静電気火花

3　危険性物質の評価　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－11

（1）基本　　（2）危険性評価

5－3　火災・爆発災害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－12

1　火災・爆発災害の現況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－12

（1）　粉じん爆発　　（2）　可燃性ガス・蒸気の爆発

（3）　爆発範囲（限界）　　（4）　引火温度

（5）　着火原因

5－4　静電気とその対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－18

1　原理

2　静電気の着火性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－19

3　静電気放電の着火性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－20

- 火災・爆発の防止対策　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－21

5―5　電気防爆の対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－22

1　高温による着火防止

2　電気火花による着火防止

3　ガス・蒸気危険場所の分類

4　粉じん場所の分類

5　ガス・蒸気防爆構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－23

6　粉じん防爆構造　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－24

- 防爆電気工事

（1）　ガス・蒸気電気防爆工事　　（2）　粉じん電気防爆工事

5―6　安全の要点

1　電気設備の着火源としての管理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－26

（1）　電気設備等の安全確保　　（2）　操作時の安全確保

（3）　作業計画書の作成　　（4）　作業の実施時の留意事項

（5）　緊急事態への対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5－29

- 点検・試験と電気機器等の名称

6―1　日常点検のポイント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－1

1　点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－1

（1）　工事面の点検　　（2）　維持管理の点検

6－2　定期点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－3

1　外観点検と整備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－3

2　各種測定試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－5

（1）　接地抵抗測定　　（2）　絶縁抵抗試験

（3）　保護継電器試験　（4）　地絡方向継電器の要点

（5）　絶縁油の試験

3　精密点検　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－9

- 高圧ケーブルの絶縁劣化

4　高圧ケーブルの保守と試験　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－12

（1）　竣工試験　　（2）　交流絶縁耐圧試験

（3）　絶縁耐力試験の留意点　（4）　定期点検時の絶縁抵抗の判断目安

（5）　定期点検特異時の判断目安

6―3　定期試験時等における安全措置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－16

- 準備

（1）　間接要因　　（2）　直接要因

2　安全作業手順の項目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－17

（1）　安全作業準備工程　　（2）　作成の方法

（3）　作成の具体的方法　　4）　危険要因の選択

（5）　実際の安全作業の作り方　　（6）　まとめ方

3　電気安全に必要な作業前準備工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－20

（1）　周知方法　　（2）　安全作業が何故実施されないか

（3）　一人親方・小規模事業場の進め方

4　安全作業手順の作成例　7件例示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－29

5　試験に使用される測定器類の写真　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－30

(1)　継電器試験器(電流要素、電圧要素)

(2)　高圧絶縁抵抗計と低圧絶縁抵抗計

(3)　耐圧試験用変圧器と絶縁油耐圧試験器、

(4)　接地抵抗測定器、高低圧用検電器

6－4　電気の供給システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－30

1　発電システム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－30

(1)　供給の原点　　(2)　接近限界距離と離隔距離

(3)　発電の概要

2　受電の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－33

（1）高圧受電

3　高圧電気設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－36

(1)　設置環境　　（2）負荷の状況

4　低圧電気設備　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－39

5　測定器の例示　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6－41

42

第７章　電気事故とリスクマネジメント

7－1　高圧ケーブル・電気機器の事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－1

- CVと水トリー現象　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－1

（1）　水トリー劣化と事故率　　（2）水トリー劣化

2　絶縁劣化の診断　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－3

（1）　電気的劣化　　（2）　水トリー劣化診断例

（3）　高圧ケーブルの絶縁抵抗値

3　高低圧電気機器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－6

（1）　絶縁抵抗値の管理　　（2）　負荷容量の管理

4　事故報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－9

(1)　電気事故報告　　（2)　報告の内容　　(3)　正確な報告

5　電気事故報告書の作成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－10

(1)　報告が必要な事故　　(2)　設置者の立場で書く

(3)　電気関係報告規則にしたがった用語を用いる

(4)　関係機関の指導を受け正確な報告をおこないます

(5)　電気事故報告手順の総括

7―2　リスクマネジメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－14

- リスクマネジメント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－14

（1）リスクマネジメントの概念　　（2）　構築のための指針

2　労働安全衛生マネジメントシステム（OSHMS）　　　　　　　　　　　　7－19

（1）　電気設備のシステム構成　　（2）　電気専門家の危険性

3　災害の原則　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－20

（1）　人と環境との出会い　　（2）　温度環境

（3）　湿度環境

4　要因抽出の必要性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－22

（1）　要因抽出　　（2）　正しい点検試験周期の決定

（3）　点検周期等の決定

5　リスクマネジメントの設定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－26

（1）　人とリスクマネジメント　　（2）　評価レベルの決定

（3）　覚醒効果によるレベル　　（4）　安全衛生意識によるレベル

（5）　作業環境によるレベル　　（6）　バックアップによるレベル

（7）　補正の例示

6　リスク発生と責任体制の構築　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－36

（1）　危険性の検出　　（2）　信頼性の要素

（3）　設備・機器への対応　　（4）　予防保全周期の決定

（5）　事後保全に係わるもの　　（6）　システムの責任分野

（7）　これからの課題取り組み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7－45

第8章　ヒューマンエラーと人間行動

8―1　人間行動と安全心理学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－1

1　機械に組み込まれた人間機能　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－1

（1）　人間と機械とのフィードバック　　（2）　伝達時間

（3）　制御の乱れ　　（4）　視覚・聴覚情報

2　人間工学と心理上の課題　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－3

（1）　人間工学的課題　　（2）　安全心理の課題

（3）　近道の法則　　（4）　法則支配の否定

3　運転にかかわる心理学的視点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－8

（1）　原則　　（2）　視知覚の法則

（3）　自我伸縮論　　（4）　車の物理現象

8－2　ヒューマンエラー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－10

（1）　失念行動　　（2）　疲労

（3）　心理的ストレス　　（4）　作業特性からくるもの

1　中高年齢者の災害は何故多いのか　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－12

2　年齢と身体機能の変化　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－14

（1）　平行感覚の喪失　　（2）　肉体の退化

（3）　視知覚の衰え　　（4）　廃用萎縮

（5）　伝達機能は化学物質が行う

3　安全には習慣化が必要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－16

4　忘れは災害の元凶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－17

５　忘れが原因で災害・事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－18

(1)　電源スイッチの切り忘れ　　(2)　接地器具の取り外し忘れ

(3)　扉の開放とキーの締め付け忘れ

（4）　1号柱のPAS電源操作作業

(5)　忘れ防止の効果的方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8－22

第９章　使用電気設備の信頼性と事故調査

9―1　電気設備はフェイルセーフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－1

1　電気設備の基本的対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－1

（1）　電気取扱者　　（2）　非電気取扱者

2　電気設備の信頼性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－2

3　信頼性工学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－3

（1）　信頼性とは　　（2）　部品の信頼性

（3）　確率　　（4）　信頼度の確認

4　機器の耐用年数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－7

（1）　法定耐用年数と更新推奨年数　　（2）　設備の更新時期の推定

（3）　更新の勧め方　　（4）　更新時期の設定

9－2　事故調査および原因分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－18

1　事故原因調査と対応　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－18

（1）　事故原因調査と対応　　（2）　労働災害発生のメカニズム

（3）　メカニズムの一齣

2　災害の原因　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－20

（1）　人間の法則　　（2）　ハインリッヒの法則

（3）　法則支配の例　　（4）　事例説明

（5）　安全心理の総括

3　災害調査と分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－24

（1）　災害調査　　（2）　災害調査の分析

（3）　労働者死傷病報告と事故報告

9－3　電気事故　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－28

1　傷害の原因と分析　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－28

（1）　高圧電気による感電死傷事故

（2）　低圧電気による感電死傷事故　　（3）　電気安全の基本

（4）　特別教育の内容

2　保安教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－32

(1)　保安教育　　（2）保安教育の具体的内容

(3)　災害・事故時の対策・要領　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9－34

- 安全に対する法的規制

10－1　電気事業法関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－1

- 電気事業の定義と運用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－1

(1)　定義　　(2)　運用

2　自家用電気工作物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－2

（1）　定義　　(2)　技術基準への適合

（3）　保安規程　　（4）　主任技術者等　　（5）　保安教育

10－2　電気設備技術基準　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－4

1　定義等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－4

2　感電・火災等の防止　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－4

(1)　電気設備における感電・火災の防止　　　(2)　地絡に対する保護対策

(3)　具体的な方法　　(4)　電気使用場所の施設

10－3　電気設備の技術基準の解釈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－5

1　地絡遮断器等の施設

（1）　漏電遮断器の設置　　(2)　漏電遮断器の省略

2　電気設備の安全確保の基本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－7

（1）　配線の感電および火災の防止　　(2)　地絡に対する保護装置

3　電気使用場所の施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－10

(1)　屋内の施設　　(2)　裸電線の使用制限

(3)　機械器具電線等の各種規定

4　危険性のある場所における施設制限　　　　　　　　　　　　　　　　　10－12

(1)　粉塵のおおい場所　　（2）　可燃性ガス等の存在する場所

(3)　その他の危険場所

10－4　電気工事士法関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－13

- 一般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－13

(1)　用語の定義　　(2)　電気工事士の義務

2　軽微な工事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－14

- 軽微な工事「政令第1条」

10―5　労働安全衛生法令関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－15

1　労働安全衛生法の趣旨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－15

(1)　目的・定義等　　（2)　労働災害防止計画

(3)　安全衛生管理体制

(4)　労働者の危険又は健康障害を防止するための措置

(5)　機械等に関する規制

2　労働安全衛生規則、電気関連事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－16

(1)　電気機械器具「第1節」　　（2)　配線及び移動電線「第2節」

(3)　停電作業「第3節」

(4)　活線作業および活線近接作業｢第4節｣　　(5)　管理

3　施工令等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－24

4　技術上の指針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－25

(1)　感電防止用漏電遮断装置の接続

及び使用の安全基準に関する技術上の指針

(2)　交流アーク溶接機用自動電撃防止装置の接続および技術上の指針

(3)　電気機械器具防爆構造規格

(4)　絶縁用保護具等、絶縁用防護具の規格

- (5)　工場電気設備防爆指針｢安研｣

5　特別教育　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－28

(1)　高圧又は特別高圧電気設備　　（2）　低圧電気設備

10－6　安全確保の総括　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－29

1　基本　　2　計画の準備　　3　労働安全衛生規則の対応　　　　　　　　10－30

4　電気設備の特殊性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－31

10－7　消防法関係法令関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－32

  - 消防法

（1）　消防法組織、法の概要　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－33

2　消防法の概要

(1)　消防法と電気設備　　（2）　原則

3　火災予防条例｢例｣について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－34

(1)　変電設備　　(2)　その他の電気関連設備

4　関連法令との関連　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ⅰ0－36

(1)　建築基準法　　(2)　建築基準法施工令

（3）その他の関連法令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10－37

あとがき

「電気災害とその対応」と題して、経験したことを基として関連事項を記述してみました。その内容は過去50年も前からの記憶をたぐりながら記述してみました。この間の科学技術の進歩は私の記憶を凌駕するものであり、到底追いついていけないものです。このような科学技術の進歩に対して、人の意識の進化は極めて停滞しているようにも感じられます。

時代の進化によって変わってきたのが、人の命の尊さということです。時代感覚として当然なことですが、人の命はかけがえのないものであり、一度起こした災害は、復元することができません。貴重な体験として再発を防止しなければなりません。

電気による災害は即応性があり、待った無しに災害が発生します。災害発生を目で見て逃げるということが出来ません。だから、予防措置を徹底することが極めて大事なこととなります。また、その現象を目で確認することもできません。したがって、設備そのものの信頼性は向上しましたが、災害の予防として次のようなことにより機器の劣化が進みます。

- 機器の負荷率と温度上昇との関係

- 使用に対する温度、湿度、じんあい、振動等の条件

- 周囲の機器に対する腐食環境

- その他の寿命支配の条件

このような全貌は中々把握することが出来ません。このための対応が必要となります。

ここに取り上げた各種の災害の対応も着々と成果を上げています。実行の成果として電気災害の発生は他の分野に比べて格段に減少しています。

災害内容を分析してみますと、人の行動面で安全施策の徹底を欠いたための災害発生が中々減少しないということです。作業内容からみると、特定分野に着目する必要があります。

- 建設現場

- 電気設備の非定常作業

- 非電気取扱者の危険性排除の方法

電気設備は、他の分野と異なり、制度的にも異質なものがあります。制度的内容を検討してみますと、電気特有の技術内容による独立形態をとっています。

- 国際規格としてのISOにおいても、電気設備はIEC規格によることとされています。

- 電気設備の管理体形　　設備面は「電気設備技術基準」「消防関連法令」「その他の特殊法令」等で、取り扱いは「労働安全衛生規則」で規定され、十分とは言いえない面があります。

- 労働安全衛生規則においては、細部にわたって規定されている反面、実効性に疑問が発生するものもあります。

④　電気設備の管理形態が、設備管理を主体として電気主任技術者、電気工事士の専門分野が明白に規定される反面、取り扱い安全担当する安全専門家の入る余地がなくなっています。

このようなことから、どうしても安全確保のためには、両者にわたる理解が必要となります。他の分野に携わる技術者にもこの辺の理解と教養をつけていただけたら幸いと考えます。そのようなことを含めて電気設備全般の安全上の問題を取り上げてみました。他の分野の技術者には理解しにくい点があるかも知れません。

ここに取り上げた諸問題は未解決な問題が多々含まれています。人と環境を含めた問題は私たちが英知を傾けても解決てきないことが極めて多いことに気付き、技術と経験を積み重ねることによって完成されるものと確信します。

｢参考文献等｣

記事欄に参考文献を記したものもありますが、次のような文献を用いて記述しました。

高圧受電設備規程JEAC－2002　　　　　　(社)日本電気協会「使用設備専門部会」

高圧・特別高圧電気取扱者安全必携「特別教育用」　　　　　中央労働災害防止協会

低圧電気取扱者安全必携「特別教育用」　　　　　　　　　　中央労働災害防止協会

高調波関係資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三菱電機株式会社

新・産業安全ハンドブック　　　　　　　　　　　　　　　　中央労働災害防止協会

化学安全工学　　　　　　　　　　　　　　　　　　北川徹三　　　日刊工業新聞社

化学火災　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京消防庁　　　全国加除法令出版

電気火災　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京消防庁　　　全国加除法令出版

安全基準ガイドブック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　産業教育センター

安全工学便覧　　　　　　　　　　　　　　　　安全工学(協)　　　　　　コロナ社

静電気災害　　　　　　　　　　　　　　オーム誌VOL60-2，90/6　　　オーム社

工場電気設備防爆指針　　　　　　　　　安全研究所　　　　　　　　　　労働省

電設工業(防爆電気工事解説昭50．4)　　　　　　　　　　　　　　　　　オーム社

安衛法便覧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準調査会

信頼性ハンドブック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本規格協会

人間工学ガイド　　　　　　　　　　　　兼子宙編　　　　　　　　　大日本図書

ニューロ・ファジィ・カオス　　　　　　合原一幸編　　　　　　　　　　オーム社

ニューロコンピューティング　　　　　　松岡清利　　　　　　　　　　　朝倉書店

職場の事故防止　　　　　　　　　　　　正田亘　　　　　　　　　総合労働研究所

安全管理の心理学　　　　　　　　　　　豊原恒男・正田亘　　　　　　　誠信書房

安全管理の知識　　　　　　　　　　　　秋山英司　　　　　　　　　　　日経文庫

心理学　　　　　　　　　　　　　　　　大山正他　　　　　　　　　　有斐閣双書

安全管理総論　　　　　　　　　　　　　野口二郎　　　　　中央労働災害防止協会

安全のための管理システム　　　　　　　住谷自省　　　　　中央労働災害防止協会

これからの安全技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央労働災害防止協会

リスクアセスメントの実際その他資料　　　　　　　　　　　中央労働災害防止協会

リスクアセスメント研修資料その他資料　　　　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

労働安全衛生コンサルタント講習会各種資料　　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

「工作機械の制御機構の安全保証構造化」の実施報告書　　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

安全衛生コンサルタント　　　　　　　　　　　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

技術研究発表会各種資料　　　　　　　　　　　　　　(社)東京電気管理技術者協会

雑誌　電気管理技術　　　　　　　　　　　　　　　　(社)東京電気管理技術者協会

電気管理技術者必携　　　　　　　　　　　(社)東京電気管理技術者協会　オーム社

雑誌　電気技術者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(社)日本電気技術者協会

雑誌　安全と健康　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中央労働災害防止協会

雑誌　OHM                                                                                                     オーム社

労働省「電気関連の技術上の指針」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働省

電気事業法関係基準「解釈例規」　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済産業省

電気事業法関係法令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　経済産業省

消防法関係法令　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　消防庁

安全キャンペーンテキスト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(社)東京電気管理技術者協会

戸上電機資料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　戸上電機株式会社

筆者自己紹介

1. 　生い立ち1926年群馬県高崎市に生まれる

逓信官吏練習所卒業(無線工学)

２・主な業務経歴

(1)　昭和20～50年まで30年間、逓信省、日本電信電話公社(現在のＮＴＴ)において、施設の設計、建設、保全に係わる一般業務「無線(１０年)・　電力(２０年)」ならびに管理業務に従事

(2)　昭和51年から(社)東京電気管理技術者協会会員、(社)日本労働安全衛生コンサルタント会会員(何れも公益法人)で安全並びに保安の業務を受託して現在も行っています。この間約30年を経過しました。

(社)東京電気管理技術者協会会員として、本部の新入会員講習会講師として約２０年、

技術安全委員長として８年,電気安全関係の講習会の講師、電気主任技術者の国家試験受験講習会講師等を行ってきました。

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会会員として、本部の機関紙「安全衛生コンサルタント」編集委員として１０年、研修委員、総務委員、埼玉支部の副支部長等を歴任してきました。この間、労働省関係機関「労働基準協会連合会及び労働基準協会等」、各企業における各種の安全教育、安全衛生推進者,安全管理者等の教育を担当してきました。

(3)　国家試験資格取得

第1級無線技術士　　郵政大臣

第2種電気主任技術者　　通商産業大臣

技術士(電気部門)　　科学技術庁長官登録(8765)

労働安全コンサルタント　　労働大臣登録(電44)

(4)表彰等

通商産業大臣表彰(電気保安功労賞)　　通商産業大臣(平成元年)　他電気関係多数

会長功績賞　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会会長(平成15年5月27日)「上面掲示」

(5)　認定等

OSHMSシステム監査員「認定」　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

フェールセイフ化講師「認定」　　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

OSHMSシステム「審査員」の研修終了　　　　(社)日本労働安全衛生コンサルタント会

(6)　現在、(社)東京電気管理技術者協会会員埼玉支部所属

(社)日本労働安全衛生コンサルタント会会員埼玉支部所属　支部監事

NTTFE系列EENET顧問

(社)日本電気技術者協会埼玉地区幹事